产品质量监督抽查实施细则

2020年新疆生产建设兵团电线电缆

产品质量监督抽查实施细则

2020-09-发布                                           2020-09-实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2020年新疆生产建设兵团电线电缆

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在新疆生产建设兵团辖区内生产企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的电线电缆产品（一年以内）。

抽样时，抽样基数原则上不少于200米。挤包绝缘电力电缆和架空绝缘电缆抽样数量为一整段样品不少于40米，其中20米作为检验用样品，不少于20米作为备用样品；塑料绝缘控制电缆和聚氯乙烯绝缘电缆电线抽样数量为一整段样品不少于50米，其中30米作为检验用样品，不少于20米作为备用样品。

上述抽样数量不包括成束燃烧试验用样品。“成束燃烧”项目需要的抽样检验用量X根据GB/T 18380-2008的要求确定，备用样品为检验样品的两倍。检验用数量X根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008、GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

成束燃烧试验样品长度X = 成束燃烧试验样品根数×3.5米

A类成束燃烧试验样品根数 = 7000/(3.14×D2/4-s)

B类成束燃烧试验样品根数 = 3500/(3.14×D2/4-s)

C类成束燃烧试验样品根数 = 1500/(3.14×D2/4-s)

D类成束燃烧试验样品根数 = 500/(3.14×D2/4-s)

注：D电缆成品外径，s电缆所有金属材料截面积。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 绝缘厚度（及最薄处厚度） | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2008；GB/T 9330.1-2008；GB/T 9330.2-2008；GB/T 9330.3-2008；GB/T 12527-2008；GB/T 14049-2008；GB/T 5023.1-2008； GB/T 5023.3-2008； GB/T 5023.5-2008； GB/T 19666-2019； JB/T 8734.1-2016； JB/T 8734.2-2016； JB/T 8734.3-2016； GA 306.1-2007； GA 306.2-2007 | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 |  | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 | ● |  |
| 2 | 非金属护套最薄处厚度 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
| 3 | 4h电压试验 |  |  | 推荐性 | GB/T 12706.1-2008 | ● |  |
| 4 | 导体电阻 |  |  | 推荐性 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 | ● |  |
| 5 | 成品电缆电压试验 |  |  | 推荐性 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 9330.1-2008 | ● |  |
| 6 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | 推荐性 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 9330.1-2008 | ● |  |
| 7 | 曲挠试验 |  |  | 推荐性 | GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
| 8 | 绝缘老化前拉力试验（绝缘老化前机械性能） |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 9 | 绝缘老化后拉力试验（绝缘老化后机械性能） |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 10 | 护套老化前拉力试验（护套老化前机械性能） |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 11 | 护套老化后拉力试验（护套老化后机械性能） |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 12 | 绝缘热失重 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 13 | 护套热失重 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 14 | 热延伸 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |
| 15 | PVC绝缘热冲击 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 16 | PVC护套热冲击 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 17 | XLPE绝缘热收缩 |  |  | 推荐性 | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |
| 18 | 单根燃烧 |  |  | 推荐性 | GB/T 18380.12-2008 | ● |  |
| 19 | 成束燃烧 |  |  | 推荐性 强制性 | GB/T 18380.33-2008 GB/T 18380.34-2008 GB/T 18380.35-2008 GB/T 18380.36-2008 | ● |  |
| 20 | 耐火试验（不测：光缆；带“NJ、NS”代号的耐火电缆） |  |  | 推荐性 强制性 | GB/T 19216.21-2003 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GA 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分 阻燃电缆

GA 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分 耐火电缆

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定

GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 12706.1-2008 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验

GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法-热老化试验方法

GB/T 2951.13-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验

GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验

GB/T 2951.31-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法--高温压力试验--抗开裂试验

GB/T 2951.32-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验

GB/T 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 3956-2008 电缆的导体

GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.33-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类

GB/T 18380.34-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类

GB/T 18380.35-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类

GB/T 18380.36-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类

GB/T 19216.21-2003 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求-额定电压0.6/1.0kV及以下电缆

相关的法律法规、部门规章和规范。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。