产品质量监督抽查实施细则

2025年新疆生产建设兵团低压成套开关设备 (配电板、成套电力开关和控制设备)

产品质量监督抽查实施细则

2025-04-xx发布                                              2025-04-xx实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2025年新疆生产建设兵团低压成套开关设备(配电板、成套电力开关和控制设备)产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

配电板：额定电流InA：6A～250A。

成套电力开关和控制设备：额定电流InA：1600A以下

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1  配电板产品检验项目及检验方法

| 序号 | 试验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 4 | 温升验证 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 5 | 介电性能 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 6 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |

表2  成套电力开关和控制设备产品检验项目

| 序号 | 试验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 3 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 5 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 6 | 介电性能（工频耐受电压） | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 7 | 介电性能（冲击耐受电压） | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 8 | 温升验证 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 9 | 机械碰撞试验 | GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员可操作的配电板（DBO）

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。